## Prioridades_Juri_input
ID | React_Job | Generador | Motor | PM_WO | Filtros | Aceite | Latitud | Longitud | Prioridad | Problema | Estado | Tecnico_Asignado | Fecha_Visita | Notas_Tecnico | Foto_Link
1 | M233071227 | GENERAC - SD0096 | JOHN DEERE 4045HF285 DIESEL | 384597 | WIX 57750S + WIX 33808 + WIX 33977 | 15W-40 = 12 Qts | 38.87464 | -76.60935 | Critica | Los contactores del ATS de ASCO se han atascado, lo que impide que el sistema envie la senal de parada al generador. Blass recomienda sustituir completamente el ATS. | Pendiente
2 | M233168082 | KOHLER - 50ROZJ | JOHN DEERE 4039TF004 DIESEL | N/A | N/A | N/A | 39.20982 | -76.62136 | Critica | Los registros confirman que el tecnico de RLI desmonto la placa controladora del ATS en noviembre de 2025 e intento repararla, pero la reparacion fracaso. Durante las pruebas se detecto humo procedente de la caja. Es necesario sustituir el ATS por completo. | Pendiente
3 | M233208605 | GENERAC - SD0030 | KUKJE A2400T-GEN1 DIESEL | 384660 | WIX 51334 + WIX 33394 | 15W-40 = 7 Qts | 39.21063 | -76.17688 | Critica | Controlador ATS mal configurado. Detecta el generador portatil, pero no detecta la unidad fija. Tampoco detecta la carga cuando la red electrica esta activa. Se recomienda sustituir el controlador por completo; se esta valorando la posibilidad de recurrir a Flight Systems para su revision. | Pendiente
4 | M233238499 | GENERAC - SD0050 | KUKJE D3400T-GEN1 DIESEL | 384574 | WIX 51334 + WIX 33394 | 15W-40 = 7 Qts | 39.14111 | -77.22405 | Critica | Problema con el indicador de combustible del deposito externo. El controlador del generador muestra un nivel de combustible del 28%, mientras que el deposito fisico se encuentra, en realidad, al 60-70% de su capacidad. Proximos pasos: contactar al fabricante para ajustar configuracion, o buscar sistema alternativo de medicion. | Pendiente
5 | M233273832 | GENERAC - SD030 | PERKINS 404D-22 DIESEL | 386441 | WIX 51348 + WIX 33166 | 15W-40 = 10 Qts | 39.80162 | -75.60134 | Critica | Un nuevo cable para las alarmas debe ser instalado desde el generador hasta el block 66 | Pendiente
6 | M233031744 | KATOLIGHT - UNDETERMINED | JOHN DEERE 4045TF150 DIESEL | 384562 | WIX 57243 + WIX 33531 | 15W-40 = 12 Qts | 38.94598 | -76.86459 | Critica | Un nuevo cable para las alarmas debe ser instalado desde el generador hasta el block 66 | Pendiente
7 | M233306411 | GENERAC - SD0096 | JOHN DEERE 4045TF285 DIESEL | N/A | N/A | N/A | 39.07512778 | -76.62807778 | Critica | IoT no transmite datos, piden que el Panel sea enviado a Flight Systems, ademas los cables del Generator Running no estan conectados | Pendiente
8 | M233142074 | GENERAC - SD0100 | JOHN DEERE 4045HF285 DIESEL |  |  |  | 39.01527 | -77.15006 | Media | Alarma de ECU Com que no ha logrado ser eliminada, ni por Blass ni por Nestor. La mas reciente inspeccion arrojo que hay un sensor despegado en el filtro de combustible, podria ser necesario comprar la base recolectora de sedimento de agua, que viene con la espera para el sensor que esta desconectado | Pendiente